## 污水处理厂监测数据审核表
2019年3月本溪市污水处理厂监督性监测数据
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
平山区 | 本溪市平山区污水处理厂 | 细河 | 2019-3-5 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 20000 | 5376.54 | 5376.54 | PH值 | 7.74 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 27.5 | 6.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.34 | 0.52 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.040000
[9 empty] | 化学需氧量 | 88 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | 0.00013 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 71 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.9 | 0.92 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 7.33 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.51 | 0.08 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.18 | 1 | mg/L | 是
溪湖区 | 本溪市自来水有限责任公司污水处理厂 | 太子河 | 2019-3-5 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 300000 | 305357.14 | 269821.43 | PH值 | 7.94 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 18 | 4.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.68 | 0.31 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 55 | 15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 140 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 9.32 | 0.95 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 6.89 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.13 | 0.29 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.06 | 1 | mg/L | 是
溪湖区 | 开发区污水处理厂 | 沙河 | 2019-3-7 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 20000 | 9089.89 | 8650.04 | PH值 | 7.87 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 177 | 4.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.77 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 572 | 15 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 150 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26.8 | 2.14 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 8.94 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | <0.06 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.06 | 1 | mg/L | 是
南芬区 | 本溪市南芬城区污水处理厂 | 细河 | 2019-3-7 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 20000 | 9491.71 | 8982.89 | PH值 | 7.95 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 13.4 | 2.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.2 | 0.32 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 43 | 8 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | 0.00008 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 40 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 2.78 | 0.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 9.86 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.06 | 3 | mg/L | 是
本溪满族自治县 | 本溪满族自治县小市污水处理厂 | 太子河 | 2019-3-6 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 20000 | 18622.89 | 18449.04 | PH值 | 7.43 | 7.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 44.8 | 3.1 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.38 | 0.24 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 142 | 10 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | 0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | 0.00019 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | 0.00016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 78 | 11 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 240000000000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12.5 | 0.49 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 5.36 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.15 | <0.06 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | <0.06 | 3 | mg/L | 是
桓仁满族自治县 | 桓仁满族自治县自来水污水处理厂 | 浑江 | 2019-3-6 00:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 40000 | 41691.71 | 37885.57 | PH值 | 7.96 | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 26.5 | 13.1 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.21 | 0.32 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 84 | 41 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 |  | 1 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 |  | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 |  | <0.00011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 |  | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 62 | 15 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[9 empty] | 氨氮 | 14.6 | 12.4 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 |  | 13 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.19 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 |  | 0.22 | 3 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页