本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目竣工环境保护验收意见

2025年1月6日，本溪汤沟市政管理服务有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目环境影响报告表》及其批复，组织环评单位、委托验收单位及相关专家成立验收小组，对项目现场进行实地踏勘，并在会上听取委托验收单位相关报告内容介绍，提出验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目位于本溪市本溪满族自治县草河掌镇佟堡村，该项目投资5253.93万元，新建污水截流干管9.5公里，截流干管HDPE管，管径DN300-700，中水回用干管5.5公里，干管采用PE管，管径DN150-400。污水处理工艺采用移动床生物膜工艺，日处理能力1万m3/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。

- 建设过程及环保审批情况

1、2014年4月，中国科学院沈阳应用生态研究所编制完成《本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目环境影响报告表》。

2、2014年6月，本溪满族自治县环境保护局出具《关于本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目环境影响报告表的批复》（本环建字〔2014〕36号）。

3、2024年12月，辽宁创宁生态环境科技有限公司出具检测报告。

- 投资情况

企业环保投资包括废水、噪声等费用，实际项目总投资5253.93万元，实际环保投资342万元，占总投资的6.51%。

（四）验收范围

本次验收范围为《本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目环境影响报告表》及《关于本溪县草河掌镇汤沟地区污水处理厂建设工程项目环境影响报告表的批复》（本环建字〔2014〕36号）中内容。

二、工程变更情况

根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015〕52 号）以及《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函﹝2020〕688号）等有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。本项目验收期间主要变动为未建设燃气锅炉，建设一台电锅炉；污水经移动床生物膜工艺处理后，排入生态湿地；二氧化氯发生器、盐酸反应罐、亚氯酸钠反应罐、化料泵、化料器均未建设，污水厂改为次氯酸钠消毒，新建次氯酸钠储存罐和加药泵。

以上变动为污水厂运行需要调整，污染源减少，不属于重大变动。综上所述，根据《环境影响评价法》第二十四条第一款判定，企业验收期间变化不属重大变化，且不存在验收暂行办法所列验收不合格情形。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目污水处理采用移动床生物膜工艺处理，包括预处理、消毒处理工艺、除臭工艺、污泥处理工艺。汤沟温泉旅游集聚区产生的生活污水经管网收集后泵送至厂区，经粗格栅、细格栅进入沉砂池处理，去除砂砾后的污水进入MBBR池、二沉池，在此完成有机物 降解、脱氮除磷、泥水分离等一系列反应，再进入活性砂滤池、消毒接触池进行过滤、消毒，最终排入生态湿地。

为了保证污水处理厂正常运行，确保污水的处理效果和尾水水质指标，本项 目在污水处理厂出水口设置在线监控系统，对出水的流量、pH 、CODcr、NH3-N、总氮、总磷进行监测。

- 废气

- 本项目主要废气成分为 H2S、NH3等恶臭气体，主要是污泥池、污泥脱水间和格栅井处产生。本工程对污水处理厂气味值较高的粗/细格栅间、污泥脱水机房、污泥贮池、MBBR池进行封闭，采用离子除臭的方式进行集中处理。

（三）噪声

- 本项目噪声主要来自风机、水泵等设备，通过采取封闭、消声、减震措施降低噪声污染。本项目各噪声源在采取相应的噪声污染治理措施和距离衰减后，昼间厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；夜间不进行生产，因此声环境影响较小。

- （四）固体废物

本项目污水处理厂营运期间产生的固体废弃物主要包括：栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾。栅渣和沉砂外运至环保部门指定的生活填埋场进行填埋处理；污泥由两台污泥车交替在脱水间接污泥，车满后直接送处置场。运输采用密闭车辆进行运输，运输过程中进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；生活垃圾由环卫部门外运无害化处理。

四、环境保护设施调试效果

1.废气

通过委托辽宁创宁生态环境科技有限公司对本项目废气进行验收检测和其出具的《检测报告》可知，本项目无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新污染源二级要求。验收检测期间，本项目污染物可达标排放。

2.废水

通过委托辽宁创宁生态环境科技有限公司对本项目废水进行验收检测和其出具的《检测报告》可知，本项目废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级A标准要求。

3.噪声

通过委托辽宁创宁生态环境科技有限公司对本项目噪声进行验收检测和其出具的《检测报告》可知，本项目昼间夜间声环境质量均达标。噪声排放标准执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

五、工程建设对环境的影响

1、对水环境的影响

本项目污水处理采用移动床生物膜工艺处理，包括预处理、消毒处理工艺、除臭工艺、污泥处理工艺。汤沟温泉旅游集聚区产生的生活污水经管网收集后泵送至厂区，经粗格栅、细格栅进入沉砂池处理，去除砂砾后的污水进入MBBR池、二沉池，在此完成有机物 降解、脱氮除磷、泥水分离等一系列反应，再进入活性砂滤池、消毒接触池进行过滤、消毒，最终排入生态湿地。故本项目废水对周围水环境无影响。

2、对环境空气的影响

- 本项目主要废气成分为 H2S、NH3等恶臭气体，主要是污泥池、污泥脱水间和格栅井处产生。本工程对污水处理厂气味值较高的粗/细格栅间、污泥脱水机房、污泥贮池、MBBR池进行封闭，采用离子除臭的方式进行集中处理。

3、对环境噪声的影响

本项目噪声主要来自风机、水泵等设备，通过采取封闭、