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本环建表字〔2026〕23号
关于《桓仁县八里甸子镇小同邦农村饮水安全工程环境影响报告表》的批复

桓仁满族自治县水务事务服务中心：
你单位报送的《桓仁县八里甸子镇小同邦农村饮水安全工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第三次会议讨论同意，现批复如下：
一、项目位于辽宁省本溪市桓仁满族自治县八里甸子镇，项目总投资为3588.2万元，环保投资311.78万元，环保投资占比8.69%。本项目建设内容为：新建1座1500m3/d净水厂并配套建设净水厂自动化控制系统，新建输水干管1.952km，配水干管37.067km，村内配水管网151.333km及1套叠压供水设备等。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”，符合国家产业政策。在严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。
二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施。严格落实施工期污染防治措施。本项目管线工程共设置3个临时施工场地，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施，运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，定期洒水抑尘，做到“六个百分之百”、做好“三包”后，施工期扬尘排放浓度应满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)中郊区及农村地区扬尘排放浓度限值要求；管线各施工段机械设备及运输车辆冲洗废水排入临时施工场地各自设置的1个容积20m3的隔油沉淀池（共3个），经隔油沉淀处理后，回用于施工区域洒水降尘。净水厂建筑施工废水（施工机械设备、车辆的冲洗水、混凝土养护水）经厂内1个容积20m3的隔油沉淀池沉淀处理后回用于施工区域洒水降尘，不外排。施工人员生活污水排入附近民房防渗旱厕，定期清掏用作生物肥料；施工期采用低噪声设备和工艺，分别在靠近村庄处设置移动式隔声屏障；合理安排施工时间，禁止夜间施工作业，合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，合理安排施工车辆行驶线路和时间，施工场界噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准要求。施工期多余土方主要包括表土及少量废石块，由施工单位作为建筑材料回用，不另设弃土场，一般工业固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。生活垃圾的收集依托附近收集点，由当地环卫部门统一定期清运处理。
（二）严格落实水污染防治措施。本项目生活污水排入旱厕定期清掏用作生物肥料，不外排；电锅炉排污水及反冲洗废水经厂区内1座二级沉淀池（TW001，规格为：16.3m×1m×1m，分为两格）处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1标准要求后回用于反冲洗工序及洒水抑尘用水，不外排。
（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声通过选用低噪声设备、采取基础减振以及综合厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防控措施。沉淀池污泥（泥砂）在污泥间（10m2）内暂存后，外售厂家综合利用，废锰砂滤料更换时由厂家回收，一般工业固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应标准要求；废润滑油收集后贮存于专用容器中与废润滑油桶分区暂存在厂区的危险废物贮存点（5m2），定期委托有资质的单位进行处理，危险废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。
（五）加强土壤及地下水环境管理。采取分区防渗管控措施，危险废物贮存点、原料区作为重点防渗区（Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s），污泥间、综合厂房及其它构筑物作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）。
（六）严格落实环境风险防控措施。本项目建成后，企业应按要求编制突发环境事件应急预案并进行备案，定期开展应急演练。建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，加强职工培训，提高应急处理能力。
三、你单位应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任制度。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。
四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。
五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局
2026年5月26日

(此件公开发布)

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁中辉金晟环保科技有限公司
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